附件1：后勤房屋维修明细

| 序号 | 项目名称 | 概算 （万元） | 内容 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南区住宅48栋3单元501室房屋维修 | 1.9 | 每个房间存在不同程度渗漏，需对整套房屋（建筑面积110m2）屋顶进行维修。 | 后勤保障处 |
| 2 | 南区住宅26栋2单元502室防水维修 | 0.5 | 屋顶多出漏水，需做防水处理，约80m2。 | 后勤保障处 |
| 3 | 南区宅16栋2单元401室 屋顶维修 | 0.45 | 房屋多个房间漏水严重，需翻新屋面，约100m2。 | 后勤保障处 |
| 4 | 宅24栋1单元502室屋顶维修 | 0.12 | 厅部位漏水，需进行客厅屋面维修，约20m2。 | 后勤保障处 |
| 5 | 南区24栋1单元501屋面维修 | 0.55 | 房内多处漏水，需进行防水翻修，约100m2。 | 后勤保障处 |
| 6 | 南区宅29栋3单元502室维修 | 0.12 | 楼到顶及楼道边卫生间漏水，需维修屋面，约20m2 。 | 后勤保障处 |
| 7 | 29栋2单元501室厨房屋面防水维修 | 0.11 | 厨房部分屋面漏水，约10m2。 | 后勤保障处 |
| 8 | 南区26栋2单元302室外墙防水 | 0.2 | 阳台外墙开裂脱落严重，需拆除外墙、重新粉刷。 | 后勤保障处 |
| 9 | 南区宅36-1-102室外墙漏水维修 | 0.15 | 北面外墙漏水需做外墙防水。 | 后勤保障处 |
| 10 | 煤2栋2单元屋顶维修 | 0.47 | 房屋多个房间漏水严重，需翻新屋面，面积65m2。 | 后勤保障处 |

附件2：合同项目组成情况表

| 总项目名称 | 华东交通大学电力扩容改造工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 分 项 目 及 子 项 目 | 9~13#电力扩容 | 9#电力扩容 |
|  |  | 10#电力扩容 |
|  |  | 11#电力扩容 |
|  |  | 12#电力扩容 |
|  |  | 13#电力扩容 |
|  | 16~19#电力扩容 | 16#电力扩容 |
|  |  | 17#电力扩容 |
|  |  | 18#电力扩容 |
|  |  | 19#电力扩容 |
|  | 37~39#电力扩容 | 37#电力扩容 |
|  |  | 38#电力扩容 |
|  |  | 39#电力扩容 |
|  | 南区总配电房高压柜扩容 | 南区总配电房高压柜扩容 |
|  | 学舍22#、33#高压电缆 | 学舍22#高压电缆 |
|  |  | 学舍33#高压电缆 |
|  | 学舍22#、33#变配电站 | 学舍22#变配电站 |
|  |  | 学舍33#变配电站 |

附件3：招标清单漏项、新增项目、取消项目一缆表

| 华东交通大学电力扩容改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项目名称 | 子项目名称 | 主要变更及新增事项 |  |
| 9~13# 电力扩容 | 9#电力扩容 | 新增入户电缆无管道，需打基础墙洞。 设计要求拆除原走廊吊顶作业后，再恢复，而实际上走廊吊顶大都破烂不堪，无法做到保护性拆除，更无法照原样恢复。遵照会议纪要，该项目取消，同时取消走廊桥架及各入户线缆等吊顶内的作业项目。 | 原室内配电箱内空气开关很多无法动作，需更换。 总配电箱没有保护接地，按设计通知增设接地系统。 |
|  | 10#电力扩容 |  |  |
|  | 11#电力扩容 |  |  |
|  | 12#电力扩容 |  |  |
|  | 13#电力扩容 |  |  |
| 16~19# 电力扩容 | 16#电力扩容 |  | 各寝室内配电箱，原安装在储藏柜内，存安全隐患，且无法检修，设计图纸要求改到原位置向外（即走廊侧）安装。而实际上无法保护性拆装原配电箱，且原高度不足1米，若在原位置向外安装，安全高度不够，后经与相关各方沟通协调，按新增配电箱方案施工。 |
|  | 17#电力扩容 |  |  |
|  | 18#电力扩容 |  |  |
|  | 19#电力扩容 |  |  |
| 37~39# 电力扩容 | 37#电力扩容 |  | 主电缆入户需拆除走廊吊顶并恢复。 |
|  | 38#电力扩容 |  |  |
|  | 39#电力扩容 |  |  |
| 南区总配电房高压柜扩容 | 南区总配电房高压柜扩容 | 需报请学校管理部分，安排具体停电作业时间，限制条件较多，分多个时间段作业。 |  |
| 学舍22#、33#高压电缆 | 学舍22#高压电缆 | 电缆沟图纸上有回填沙要求，清单漏项，并增加土方外运；电缆管道实际数量比清单数量超出太多；设计说明利旧管道多处不通，需在保护原有电缆的条件下，开挖增设新管道；部分地段穿越树林，需要移植树木；部分地段需破拆道路、绿化，并修复。 |  |
|  | 学舍33#高压电缆 |  |  |
| 学舍22#、33#变配电站 | 学舍22#变电站 | 设计图未明确平面定位，箱体、箱变基础及接地系统漏项。学舍22#变配电站定位在外教公寓围墙内，需破拆围墙、修简易道路。 |  |
|  | 学舍33#变电站 |  |  |

附件4：申请煤干校住宅质量检测安全报告